技术要求

- 本运营管理项目共计污水站一个，处理量1000t/d。

- 污水处理站实行每天24小时值班制度，确保污水处理站系统设备每天24小时正常运行和排放污达标；

- 负责设备维修、维护及管理；

- 保证污水达标排放（达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准），因中标人管理不善造成排污超标的，排污费由中标人自行承担；

- 由于中标人的原因造成污水排放不达标，由中标人承担由此引起的一切经济损失及其他连带责任，采购人有权对中标人扣罚当月运营费的20%。

本项目采购预算包含以下费用

本项目采购预算，采购人只负责水费、电费。中标人要负责包含人工工资成本、药成本剂费、日常设备保养费、日常水质检测费(包含每月第三方检测即环保部门确认的有关部门)、化验费、管理费、营运管理费、税金、劳保、办公、社保及其它与本项目相关的所有费用。

- 运营方案要求

- 运营、维修养护计划方案及质量控制和保证计划；

- 污水站水质检测设备的配备方案；

- 人员配置方案；

- 运营记录表、化验记录表；

- 操作规程、岗位责任；

- 安全和防护制度、应急计划；

- 投标人基本情况介绍、公司相关业绩介绍、公司承诺。

附：参考工艺流程，以现场实测为准

医院废水 → 自动格栅 → 集水井 → 一级提升泵→调节池  →二级提升泵

→ 厌氧池   →接触氧化池  → 二 沉 池  →清水消毒池→出水泵 →规范化排放

污

泥    二氧化氯发生器

泵

罗茨风机　      污泥池→螺杆泵→板框压滤机→→污泥外运